LWGI插入式涡轮流量传感器

[image: image3.png]MK =5

", ? A paclid

bitilia
SRRE

5530

E s {GT




Model LWGI Insertion Turbine Flow Transducer
LWGI 型插入式涡轮流量传感器（以下简称传感器）是一种适用于大管道的流量传感器。它与相应的信号转换器结合可实现流量信号的传输、流量和总量的显示。这种传感器广泛用于暖通空调、锅炉供水、地下水监测、化学注射剂测量、能源管理系统以及市政及工业用水的流量监测等的控制系统。

Model LWGI insertion turbine flow transducer is suitable to big piping to measure the water. Waste water, chemical solution etc.

主要特点 Feature

	压降小
	Little pressure drop

	通用性好 一种传感器可适用于多种管道
	Good versatility one transducer can be suitable to various piping

	测量精度高 可达1.5％，特殊校准可达1％
	High measuring precision can reach 1.5% for special calibration it can reach 1%

	低流速 可用于0.1m/s 低流速场合(始动流速)
	Low flow rate it can be used in 0.1m/s low flow velocity

	安装简单 无需特殊的连接配件,可不断流拆装（LWGI-80型）
	Easy to install dispensed with special connection fittings

	多种输出 脉冲，4～20mADC
	Various outputs pulse , 4～20mADC

	型号规格Model
	流速范围Velocity(m/s)
	公称压力

PN(MPa)
	备注

Note

	
	基本误差限

Error1.5%
	基本误差限

Error2.5%
	
	

	LWGI-30
	0.3～9
	1～9
	1.6
	简易安装Asscmbly easy

	LWGI-80
	0.3～9
	1～9
	1.0
	可带球阀安装

valve option


主要技术指标Specification

	流体温度

Medium Temperature
	－20～120℃

	环境温度

Ambient temperature
	－25～55℃

	相对湿度

Relative Humidity
	≤80％


[image: image4.png]“iF

D125

EE

i




[image: image5.jpg]



30型                         80型

结构及工作原理Structure & Operationtheory
传感器主要由本体、轴、叶轮、管接头、调整丝杆、以及带放大器的磁电感应转换器等组成。

当被测介质流经传感器时，推动叶轮旋转，叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁阻值，使通过线圈的磁通量发生变化而产生电流脉冲信号，经放大器放大后传送到二次仪表，实现流量测量。

型号和规格代码Model and Code

	型号Model
	规格代号Code
	说明Description

	LW
	
	涡轮流量仪表Turbine

	G
	
	传感器Transducer

	I
	
	插入式Insertion type

	公称通经DN
	-30
	适用于50～800管道

	
	-80
	

	
	
	适用于50～2000管道2”～80”

	精度等级Accuracy
	A
	基本误差Accuracy 2.5%

	
	B
	基本误差Accuracy 1.5%

	输出信号Output
	P
	脉冲输出Pulse out

	
	J
	配套流量积算仪

	
	I
	4～20mA 输出Analog out

	
	T
	现场显示（电池供电2 年以上）Display in the field (battery for 2 years)

	
	R
	脉冲/4～20mA 输出Pulse/Analog out

	
	M
	脉冲/4～20mA 输出，LCD 显示

	公称压力Nominal Pressure
	C1
	PN1.0MPa

	
	C2
	PN1.6MPa

	防爆要求Explosive or not
	/EX
	隔爆Explosion proof Ex d Ⅱ BT4

	
	/NE
	非防爆Not explosion proof

	材质Wet Material
	/B
	黄铜 Brass

	
	/S
	不锈钢SUS 304

	特殊选项Option
	/□
	


传感器的安装条件及要求

[image: image6.png]Ar AL

4| miniEp =300, WA~D
B ik 0300, WA~DA:
B
%
<
= —
WGT A g e




传感器可水平、垂直或倾斜安装，但必须保证管道内充满液体。安装在垂直或倾斜管道时，液体应自下而上流动。如果传感器无法与管道垂直安装时，允许倾斜一个角度，但不超过六十度。

直管段足够长时，采样平均流速点测量法，即可测量管道介质的平均流速。当直管段较短时，一般采用中心流速测量法，也是最常用的方法，此时插入深度为h＝0.5D，测得的是管道介质的最大流速。当管径较大是，一般采用平均流速测量法，此时插入深度为h＝0.125D，测得的是管道介质的平均流速。

接线示意图

LRTII型表头接线图。当表头和流量积算仪连接时，“＋”接积算仪4号接线柱，“－”接积算仪1号接线柱。

[image: image1.png]24vne




脉冲输出放大器无需输入接线。

[image: image2.png]



· 供电电源：VDD为+5~+24VDC
· 输出频率：（在流量下限时）不低于20Hz

· 低电平：0~0.5V（集电极输出）

0V（射极输出）

· 高电平：VDD（集电极输出）

（VDD-2）（射极输出）

· 环境温度-25~+55℃

· 相对湿度不大于85%


使用接线盒接线时，接线盒引出脚的（＋）端子接积算仪4号接线柱，（P）端子接积算仪1号接线柱，（－）端子接积算仪3号接线柱。

